## ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СВЕРКИ № 2026-07-01-ОКС

Объект: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом
Адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 10

Номер надзорного дела: 357896
Застройщик: ООО «СтройИнвест-Капитал»
Подрядчик: ООО «МонолитСпецСтрой»
Дата формирования: 1 июля 2026 г.
Версия протокола: 1 (предварительная)
Статус: ⚠️ ОЖИДАЕТ ВЕРИФИКАЦИИ (дозагрузка возможна)

## РАЗДЕЛ 1. СТАТУС ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ

| Тип документа | Статус | Загружено файлов | Ожидается | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД | ✅ Полностью | 8 | 8 | Все файлы загружены |
| РД | ✅ Полностью | 3 | 3 | Все файлы загружены |
| ИД | 🟡 Частично | 8 из 15 | 15 | Отсутствуют 7 файлов |

## РАЗДЕЛ 2. СВОДНАЯ СТАТИСТИКА (С ПРОЦЕНТАМИ)

| Показатель | Количество | % от общего |
| --- | --- | --- |
| Всего параметров в Матрице | 132 | 100% |
| Проверено успешно (есть ПД, РД, ИД) | 112 | 84,8% |
| Не проверено (отсутствует ИД) | 18 | 13,6% |
| Не загружены документы (технические ошибки) | 2 | 1,6% |
| Выявлено нарушений (всего) | 12 | 9,1% |
| ─ Критических (приостановка) | 6 | 4,5% |
| ─ Существенных (предписание) | 6 | 4,5% |
| Подозрений ИИ (свободный поиск) | 3 | 2,3% |

## РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ, НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ИД — 18

| № | Код | Раздел | Параметр | Отсутствующий файл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KR-58 | КР | Толщина фундаментной плиты | Акт_АОСР_фундамент.pdf |
| 2 | KR-59 | КР | Толщина плит перекрытий | Акт_АОСР_перекрытия.pdf |
| 3 | KR-60 | КР | Сечение колонн | Акт_АОСР_колонны.pdf |
| 4 | KR-61 | КР | Толщина монолитных стен | Акт_АОСР_стены_подвал.pdf |
| 5 | KR-62 | КР | Диаметр арматуры | Акт_АОСР_арматура.pdf |
| 6 | AR-46 | АР | Габариты оконных блоков | Сертификаты_окна.pdf |
| 7 | AR-50 | АР | Класс отделки (КМ) | Сертификаты_отделка.pdf |
| 8 | ИОС1-70 | ИОС1 | Контуры заземления | Акт_АОСР_заземление.pdf |
| 9 | ИОС2-73 | ИОС2 | Характеристики насосов | Паспорта_насосы.pdf |
| 10 | ИОС3-75 | ИОС3 | Материал труб К1/К2 | Сертификаты_трубы.pdf |
| 11 | ИОС4-77 | ИОС4 | Параметры радиаторов | Паспорта_радиаторы.pdf |
| 12 | ИОС4-79 | ИОС4 | Характеристики вентиляторов | Паспорта_вентиляторы.pdf |
| 13 | ИОС5-80 | ИОС5 | Состав АПС | Исполнительная_схема_АПС.pdf |
| 14 | ППМ-108 | ППМ | Расстановка извещателей | Исполнительная_схема_АПС.pdf |
| 15 | ППМ-110 | ППМ | Расстановка оповещателей | Исполнительная_схема_СОУЭ.pdf |
| 16 | ОДИ-120 | ОДИ | Спецификация поручней | Паспорта_поручни.pdf |
| 17 | ОДИ-123 | ОДИ | Системы вызова помощника | Паспорта_вызов.pdf |
| 18 | ЗУ-127 | ЗУ | Коэффициент окон (Ro) | Сертификаты_окна.pdf |

## РАЗДЕЛ 4. КРИТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ — 6

| № | Раздел | Параметр (код) | ПД | РД | ИД | Отклонение | Решение инспектора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КР | Класс бетона (KR-55) | B35 | B25 | B25 | ⬇️ Понижение класса | ✅ Подтверждено |
| 2 | АР | Ширина эвакуационных дверей (AR-41) | 1,0 м | 0,8 м | 0,8 м | ⬇️ Снижение на 0,2 м | ✅ Подтверждено |
| 3 | АР | Ширина эвакуационных коридоров (AR-14) | 1,4 м | 1,1 м | 1,1 м | ⬇️ Сужение на 0,3 м | ✅ Подтверждено |
| 4 | СПЗУ | Ширина пожарных проездов (СПЗУ-30) | 4,5 м | 3,8 м | 3,7 м | ⬇️ Сужение на 0,8 м | ✅ Подтверждено |
| 5 | ИОС1 | Сечение питающих кабелей (ИОС1-69) | 4×95 мм² | 4×70 мм² | 4×70 мм² | ⬇️ Занижение сечения | ✅ Подтверждено |
| 6 | ППМ | Предел огнестойкости дверей (ППМ-103) | EI-60 | EI-30 | EI-30 | ⬇️ Снижение предела | ✅ Подтверждено |

## РАЗДЕЛ 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ — 6

| № | Раздел | Параметр (код) | ПД | РД | ИД | Отклонение | Решение инспектора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | СПЗУ | Площадь асфальтобетонного покрытия (СПЗУ-25) | 850 м² | 720 м² | 715 м² | ⬇️ Уменьшение на 16% | ✅ Подтверждено |
| 8 | КР | Расход бетона (общий объём) (КР-67) | 1560 м³ | 1480 м³ | 1440 м³ | ⬇️ Экономия 7,7% | ✅ Подтверждено |
| 9 | ПОС | Срок устройства фундаментов (ПОС-82) | 45 дн. | 62 дн. | 58 дн. | ⬆️ Превышение 29% | ✅ Подтверждено |
| 10 | ПОД | Объём демонтажа (бетон) (ПОД-93) | 320 м³ | 290 м³ | 280 м³ | ⬇️ Расхождение 12,5% | ✅ Подтверждено |
| 11 | ОДИ | Тактильные указатели (ОДИ-122) | Предусмотрены | Отсутствуют | Отсутствуют | ❌ Полное отсутствие | ✅ Подтверждено |
| 12 | ЗУ | Приборы учёта ресурсов (ЗУ-129) | 3 узла | 1 узел | 1 узел | ❌ Отсутствуют 2 узла | ✅ Подтверждено |

## РАЗДЕЛ 6. ПОДОЗРЕНИЯ ИИ — 3

| № | Метод | Описание | ПД | РД | ИД | Решение инспектора | Причина отклонения | Комментарий ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Логический анализ | Отсутствует лифт при 15 этажах | Предусмотрен | Отсутствует | Отсутствует | ⏳ Ожидает | — | — |
| 2 | Семантический диссонанс | Техническое → Склад ГСМ | Техническое | Склад ГСМ | Склад ГСМ | ❌ Отклонено | Помещение действительно является складом ГСМ, что подтверждается технологической частью проекта. | 🤖 ИИ СОГЛАСЕН (94%). Причина обоснована. Рекомендуется обновить словарь терминов. Отправлено в дообучение. |
| 3 | Нормативный анализ | Высота жилых комнат | 2,5 м | 2,4 м | 2,4 м | ⏳ Ожидает | — | — |

## РАЗДЕЛ 7. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

### 7.1. По критическим нарушениям

| № | Вид работ | Конкретная рекомендация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетонирование несущих конструкций (KR-55) | Представить перерасчёт несущей способности конструкций с пониженным классом бетона (B25 вместо B35), согласованный с проектировщиком и подтверждённый испытаниями. |
| 2 | Монтаж эвакуационных дверей (AR-41) | Заменить дверные блоки на путях эвакуации на соответствующие нормативной ширине (не менее 0,9 м в свету). Представить сертификаты на новые дверные блоки. |
| 3 | Устройство эвакуационных коридоров (AR-14) | Разработать проект перепланировки коридоров для обеспечения нормативной ширины (не менее 1,2 м). Согласовать с проектировщиком и МЧС. |
| 4 | Устройство пожарных проездов (СПЗУ-30) | Расширить проезды для пожарной техники до нормативной ширины (не менее 4,2 м) и радиуса поворота (не менее 12 м). Исполнительную схему представить в надзорный орган. |
| 5 | Монтаж силовых кабелей (ИОС1-69) | Заменить кабели питающих линий на сечение, соответствующее проектной нагрузке (4×95 мм²). Представить протоколы замеров изоляции. |
| 6 | Установка противопожарных дверей (ППМ-103) | Заменить двери на сертифицированные с пределом огнестойкости EI-60. Представить сертификаты и акты монтажа. |

### 7.2. По существенным нарушениям

| № | Вид нарушения | Конкретная рекомендация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение площади асфальтобетонного покрытия на 16% (СПЗУ-25) | Представить корректировку проекта благоустройства с обоснованием изменения площадей. Привести площадь покрытия в соответствие с утверждённым проектом (850 м²) или согласовать изменения с заказчиком. |
| 2 | Экономия бетона 7,7% без перерасчета (КР-67) | Представить расчёт фактической несущей способности конструкций при уменьшенном расходе бетона. В случае несоответствия — разработать мероприятия по усилению. |
| 3 | Превышение срока фундаментных работ на 29% (ПОС-82) | Представить корректировку календарного плана с учётом фактических сроков и причин отклонения. |
| 4 | Расхождение объёмов демонтажа на 12,5% (ПОД-93) | Провести дополнительное обследование и представить уточнённые ведомости объёмов демонтажа. |
| 5 | Отсутствие тактильных указателей для МГН (ОДИ-122) | Разработать проект установки тактильных полос и указателей перед лестничными маршами, входными дверями и на путях движения МГН. Выполнить монтаж. |
| 6 | Отсутствие приборов учёта воды и тепла (ЗУ-129) | Разработать узлы учёта воды и тепла, выполнить монтаж. Представить акты допуска приборов в эксплуатацию. |